Arbeitshilfe zur Prüfung von Kälteanlagen in Brauereien

| Art der |  | Qualifikation | Prüf- |
| --- | --- | --- | --- |
| Kälteanlage | Prüfung | Prüfer/in | rhythmus |
| Kälteanlagen |  |  |  |
| Kälteanlagen (als Gesamtanlagen) | Prüfung vor Inbetriebnahme | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) oder zugelassene Überwachungsstelle | einmalig vor Inbetriebnahme |
| Druckbehälter in Kälteanlagen mit DIP* ≤ 200 | Prüfung vor Inbetriebnahme | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | einmalig |
| Druckbehälter in Kälteanlangen mit DIP* > 200 | Prüfung vor Inbetriebnahme | zugelassene Überwachungsstelle | einmalig |
| Kälteanlagen | Dichtheitsprüfung und ordnungsgemäßer Zustand vor Inbetriebnahme (BGR 500, Kap. 2.35, Nr. 3.13.1) Sonderfall: Dichtheitsprüfung für neu installierte Anlagen mit R 134a unmittelbar nach Inbetriebnahme | befähigte Person (TRBS 1203) sachkundige Person (Chem-Klimaschutz-V) | einmalig |
| Druckbehälter in Kälteanlagen mit Ammoniak und DIP* ≤ 1000 (1) | wiederkehrende innere/Festigkeitsprüfung (4) | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | bei Außerbetriebnahme im Zuge von Instandsetzungsarbeiten (3) |
| Druckbehälter in Kälteanlagen mit F-Kältemitteln und DIP* ≤ 1000 (1) ,(2) | wiederkehrende innere/Festigkeitsprüfung (4) | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | bei Außerbetriebnahme im Zuge von Instandsetzungsarbeiten (3) |
| Kälteanlage mit > 3kg R 134a (5) | Dichtheitsprüfung | sachkundige Person (nach Chemikalien-Klimaschutz-Verordnung) | Mindestens jährlich (Abhängig vom Füllgewicht) |
| Kälteanlage mit > 3 kg R22 (6) | Dichtheitsprüfung | sachkundige Person (nach Chemikalien-Ozonschichtverordnung) | Mindestens jährlich |
| Kälteanlagen, die > 2 Jahre außer Betrieb waren | Dichtheitsprüfung und Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes (BGR 500, Kap. 2.35, Nr. 3.13.1) | befähigte Person (TRBS 1203) | einmalig vor Wieder-Inbetriebnahme |
| Hinweise: (1) Druckbehälter in Kälteanlagen, die diese Schwellen überschreiten, sind wiederkehrend durch zugelassene Überwachungsstellen prüfen zu lassen (wenn sie im Zuge von Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb genommen werden). (2) F-Kältemittel sind der teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoff (H-FCKW) R 22 oder das fluorierte Treibhausgas (beziehungsweise aus der Untergruppe teilfluorierte Kohlenwasserstoffe – HFKW) R 134a. (3) das Auswechseln von Ausrüstungsbestandteilen gegen solche mit gleicher Beschaffenheit fällt nur dann unter den Begriff der Instandsetzung, wenn Korrosion der Grund für das Auswechseln ist. 4) Nach § 15 Abs. 6 der Betriebssicherheitsverordnung können bei Druckbehältern die äußeren Prüfungen entfallen, wenn sie nicht feuer-, abgas- oder elektrisch beheizt sind. Eine Kälteanlage stellt aber auch ein Arbeitsmittel dar, das unter Umständen Schäden verursachenden Einflüssen (zum Beispiel Korrosion von außen) unterliegt, sodass von daher als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung äußere Prüfungen notwendig sein können. (5) Ausnahme: Hermetisch geschlossene Systeme mit einer Füllmenge < 6 kg, die als solche gekennzeichnet sind (Kennzeichnung als „hermetisch geschlossen“ gilt seit 01.04.2008). (6) seit 01.01.2000 nicht mehr in neuen Anlagen zulässig. |  |  |  |
| Rohrleitungen |  |  |  |
| Rohrleitungen für Ammoniak mit DN > 25 und DN x PS** ≤ 2000 (7) | Prüfung vor Inbetriebnahme | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | einmalig |
| Rohrleitungen für Ammoniak mit DN ≤ 25 | Prüfung vor Inbetriebnahme (nach §10 BetrSichV) | befähigte Person (TRBS 1203) | einmalig |
| Rohrleitungen für Ammoniak mit DN > 25 und PS** x DN ≤ 2000 (6) (8) | wiederkehrende äußere Prüfung | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | gemäß Festlegung Betreiber (auf Basis der Gefährdungsbeurteilung) |
| Rohrleitungen für Ammoniak mit DN ≤ 25 | wiederkehrende Prüfungen | befähigte Person (TRBS 1203) | gemäß Festlegung Betreiber (auf Basis der Gefährdungsbeurteilung) |
| Rohrleitungen für Ammoniak DN > 25 und PS** x DN ≤ 2000 (6) (7) | wiederkehrende Festigkeitsprüfung (innere Prüfung entfällt) | befähigte Person (TRBS 1203 Teil 2) | bei Außerbetriebnahme im Zuge von Instandsetzungsarbeiten |
| Rohrleitungen für F-Kältemittel unabhängig von DN und PS x DN | wiederkehrende Prüfung | befähigte Person (TRBS 1203) | gemäß Festlegung Betreiber (auf Basis der Gefährdungsbeurteilung) |
| Hinweise: (6) inklusive Funktionsprüfung der sicherheitsbezogenen Steuerung und der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion (7) Rohrleitungen, die diese Schwellen (PSxDN) überschreiten sind wiederkehrend einer Festigkeitsprüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle unterziehen zu lassen, wenn sie im Zuge von Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb genommen werden. (8) Rohrleitungen, die diese Schwelle (PSxDN) überschreiten, sind wiederkehrend einer äußeren Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle unterziehen zu lassen (alle 5 Jahre). |  |  |  |
| Gaswarnanlagen |  |  |  |
| Gaswarnanlagen | Inbetriebnahmeprüfung | Fachfirma | einmalig |
| Gaswarnanlagen | Funktionsprüfung | Fachfirma | wiederkehrend gemäß Herstellervorgaben und Gefährdungsbeurteilung des Betreibers (meist jährlich) |

* DIP = Druck-Inhalts-Produkt [bar x Liter]; entspricht PS x V

** PS = maximaler zulässiger Betriebsdruck

TRBS 1203  		Befähigte Personen – allgemeine Anforderungen

TRBS 1203 Teil 2    	Befähigte Personen – besondere Anforderungen – Druckgefährdungen

ã BC Forschung/BGN/Deutscher Brauer-Bund e. V./Private Brauereien Deutschland e. V. – Mai 2009